ЗАКРЫТЫЕ ПРОВОДНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ POWERAIL

Общее

Закрытая многополюсовая система токоподвода Powerail представляет собой силовую линию, защищенную от контакта (IP23), для использования внутри зданий и на открытом воздухе.

Представляют собой токопроводящие линии в жестком корпусе из ПВХ зеленого цвета 
с поперечным медным сечением для номинального тока 35А-240A.

Токосъемники, установленные в шарикоподшипнике, направляются корпусом. Основное передается угольными щетками с пружинным приводом.

Тип HFPP: без уплотнительной ленты, с установленной на заводе плоской медной лентой 
и штекерными разъемами с болтовым приводом.

Тип HFP-R: для R2800 мм, с установленной на заводе плоской медной лентой 
и винтовыми соединителями.

Утверждено и внесено в список: CCC, ISO90001 и CE.

Изображение системы

Технические характеристики

Электрические свойства: Механические свойства

Макс. сила тока См. стр. 3 Предел прочности при изгибе 75N/mm2±10%

Макс. напряжение 600 V Предел прочности при растяжении 40N/mm2±10%

Диэлектрическая прочность 0-40KV/mm Температурный диапазон:

Удельное сопротивление 5 X 1015Ohm X cm Стандартный корпус -300C до +700C

Поверхностное сопротивление 1015Ohm X cm Высокотемпературный корпус -200C до +1150C

Сопротивление утечке CTI600-2.7 Низкотемпературный корпус -400C до +800C

Воспламеняемость:

Огнестойкий B1

Самозатухающий Класс B1-без воспламеняющихся частиц, самозатухающий

Устойчивость к химическим веществам: +450C

Бензин Серная кислота 50%

Нефть Сода каустическая 25% и 50%

Смазка Соляная, концентрированная

Корпус

Цвет зеленый, пластиковый корпус для 3-4 проводников. Стандартная секция 4 м. 
      Доступны другие секции.

Заземляющий провод обозначен международным цветовым кодом. Реверсирование фаз предотвращается конструкцией токосъемника и корпуса.

Соединения

Через пластиковые заглушки.

Наборы каналов

Линейное питание или концевое питание.

Торцевые заглушки

Открытые концы силовой шины закрыты торцевыми заглушками для HFP56.

Подвесы

Имеются стандартные кронштейны для крепления силовой шины к подкрановым балкам.

Силовая шина со скользящими и фиксированными подвесками.

Стандартное расстояние между точками подвески для внутреннего и наружного применения. Установка: 1200 мм.

Компенсационные секции

Компенсационные секции необходимы для компенсации различных расширений между медными проводниками и стальными или бетонными конструкциями при различных температурах без прерывания подачи электроэнергии.

Антиконденсатные участки

Эти участки используются для передачи питания на открытые площадки, чтобы избежать образования конденсата. Силовая шина электрически не разделена.

Секционирование

Воздушный зазор между линиями скольжения составляет 5 мм, чтобы гарантировать, что токосъемник может пройти через зазор. Также выпускается в виде изолирующей детали (35 мм). В этом случае изолирующий элемент длиннее углеродного, и каждая секция силового кабеля может быть разделена электрически, например, для управления.

Токосъемники

Токосъемники изготовлены из армированного стекловолокна, что дает высокую прочность 
и меньший вес. Медно-графитовые щетки, установленные в токосъемниках, оборудованы пружинами, которые поддерживают одинаковое давление щеток на медные жилы корпуса шинопровода. Токосъемники оснащаются кабелями определенной длины, навесными или гибкими пружинными толкателями. Двойные токосъемника отличаются более высокой силой тока.

ТИПЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

Код проводника HPF56-4-n/m

HPF56= закрытый проводник силового кабеля

4= полюса

n= поперечное сечение проводника (мм2)

m= непрерывная мощность в амперах Ширина для меди

 = 14.5 мм

 = 17.6 мм

 = 21.0 мм

Длина

Длина 4 метра, другие длины по заказу, но не более 6 метров

Изгиб

минимум R=0.8м

Расстояние между опорами

Для прямых участков 1,2 м.

| Тип | Полюса | Сечение проводника (мм2) | Макс. ток (A) | Расст-ие утечки (мм) | Макс. напряжение (V) | Сопротив- ление (Ω/ Km) | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPF56A-4-8/35  | 4 | 8 | 35 | 35 | 690 | 1.944 | 2.09 | 56A0814 |
| HPF56A-4-10/50  | 4 | 10 | 50 | 35 | 690 | 1.656 | 2.16 | 56A1014 |
| HPF56A-4-12/65  | 4 | 12 | 65 | 35 | 690 | 1.321 | 2.23 | 56A1214 |
| HPF56A-4-15/80  | 4 | 15 | 80 | 35 | 690 | 1.137 | 2.30 | 56A1514 |
| HPF56A-4-20/100  | 4 | 20 | 100 | 33 | 690 | 1.011 | 2.43 | 56A2024 |
| HPF56A-4-25/120  | 4 | 25 | 120 | 33 | 690 | 0.713 | 2.56 | 56A2524 |
| HPF56A-4-35/140  | 4 | 35 | 140 | 33 | 690 | 0.522 | 2.95 | 56A3524 |
| HPF56A-4-50/170  | 4 | 50 | 170 | 33 | 690 | 0.337 | 3.25 | 56A5024 |
| HPF56A-4-70/210  | 4 | 70 | 210 | 33 | 690 | 0.265 | 3.85 | 56A7024 |
| HPF56A-4-80/240  | 4 | 80 | 240 | 30 | 690 | 0.223 | 4.16 | 56A8034 |

| Тип | Полюса | Сечение проводника (мм2) | Макс. ток (A) | Расст-ие утечки (мм) | Max. Voltage (V) | Сопротив- ление (Ω/ Km) | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPF56B-4-8/35  | 4 | 8 | 35 | 35 | 690 | 1.944 | 2.09 | 56B0814 |
| HPF56B-4-10/50  | 4 | 10 | 50 | 35 | 690 | 1.656 | 2.16 | 56B1014 |
| HPF56B-4-12/65  | 4 | 12 | 65 | 35 | 690 | 1.321 | 2.23 | 56B1214 |
| HPF56B-4-15/80  | 4 | 15 | 80 | 35 | 690 | 1.137 | 2.30 | 56B1514 |
| HPF56B-4-20/100  | 4 | 20 | 100 | 33 | 690 | 1.011 | 2.43 | 56B2024 |
| HPF56B-4-25/120  | 4 | 25 | 120 | 33 | 690 | 0.713 | 2.56 | 56B2524 |
| HPF56B-4-35/140  | 4 | 35 | 140 | 33 | 690 | 0.522 | 2.95 | 56B3524 |
| HPF56B-4-50/170  | 4 | 50 | 170 | 33 | 690 | 0.337 | 3.25 | 56B5024 |
| HPF56B-4-70/210  | 4 | 70 | 210 | 33 | 690 | 0.265 | 3.85 | 56B7024 |
| HPF56B-4-80/240  | 4 | 80 | 240 | 30 | 690 | 0.223 | 4.16 | 56B8034 |

Токосъемник для 4-полюсной линии электропередачи

56JD-4/25

56JD-4/40

56JD-4/60

Токосъемник 25А используется для 35А-50А. Токосъемник 40А используется для 65-120А. Могут использоваться оба 56BC/53 и 56BC/56.

Соединительный кабель

Соединительный кабель

25A, 2.5мм2/жила x 4

40A, 4.0мм2/жила x 4 + 2.5мм2/жила x 1

Кабели длиной 0,8 м, более длинные кабели по заказу.

| Тип | Вес (кг) | полюса | Номин. мощность | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56JD-4/25 | 0.65 | 4 | 25A | 563125 |
| 56JD-4/40 | 0.70 | 4 | 40A | 563140 |

Токосъемник 60А используется для 120А-170А. Могут использоваться оба 56BC/53 и 56BC/55.

Соединительный кабель

Соединительный кабель

60A, 4.0мм2/жила x 6 + 2.5мм2/жила x 2

Кабели длиной 0,8 м, более длинные кабели по заказу.

3 шт или более токосъемников могут подключаться параллельно, но только для прямого подключения питания.

| Тип | Вес (кг) | полюса | Номин. мощность | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56JD-4/60 | 1.35 | 4 | 60A | 563160 |

56JD-4/80	Токосъемник 80А используется для 140А-240А. Использовать только с 56BC/53.

Соединительный кабель

Соединительный кабель

80A, (6.0мм2 x 2/жила) x 3

Кабели длиной 1 м, более длинные кабели по заказу.

| Тип | Вес (кг) | полюса | Номин. мощность | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56JD-4/80 | 1.30 | 4 | 80A | 563180 |

Токосъемник для кривых 4 полюсов

56JD-4/25

56JD-4/40

56JD-3/60

56JD-3/80

| Тип | Вес (кг) | № по каталогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 56TS-1 | 0.04 | 563101 | Использовать для: 56JD-4/25, 56JD-4/40 56JD-4/60, 56JD-4/80 56JD-3/60, 56JD-3/80 |

Сборная угольная щетка

Токосъемник используется для кривых (R>800). Могут использоваться оба 56BC/53 и 56BC/56.

Соединительный кабель

Соединительный кабель

25A, 2.5мм2/жила x 4

4.0мм2/жила x 4 + 2.5мм2/жила x 1

Кабели длиной 0,8 м, более длинные кабели по заказу.

| Тип | Вес (кг) | полюса | Номин. мощность | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56JD-4/25 | 0.65 | 4 | 25A | 563325 |
| 56JD-4/40 | 0.70 | 4 | 40A | 563340 |

Использовать только с 56BC/53.

Соединительный кабель

Соединительный кабель

60A, 4.0мм2/жила x 2/жила) x 3 80A, 6.0мм2/жила x 2/жила) x 3

Кабели длиной 1 м, более длинные кабели по заказу.

| Тип | Вес (кг) | полюса | Номин. мощность | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56JD-3/60 | 0.90 | 3 | 60A | 563360 |
| 56JD-3/80 | 1.05 | 3 | 80A | 563380 |

| Тип | Вес (кг) | № по каталогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 56TS-2 | 0.04 | 563102 | Использовать для: 56JDR-4/25, 56JDR- 4/40 |

Соединительный элемент

Подходит для системы соединения медных шин с изгибом

Самоблокирующийся и очень прост в установке.

Готов к установке

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56LJ-5 | 0.10 | Пластик | 563405 |

Соединительный элемент

Подходит для скользящей тросовой системы с винтовым медным соединением      56LJ-6 опционально

Самоблокирующийся и очень прост 
в установке.

Якорный подвес

Использоваться без какой-либо системы соединений

Может использоваться для соединительной коробки

Готов к установке

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56LJ-6 | 0.16 | Пластик | 563406 |

Для герметизации соединительных деталей прорезиненной тканью

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56LJ-8 | 0.28 | оцинкованный | 563408 |

Скользящая подвеска

Использовать с изогнутыми соединениями

Подвеска с фиксацией

С болтовыми соединениями

Скользящая подвеска на секции силовой опоры

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56DJ/1 | 0.17 | сталь | 563901 |

Подвеска с фиксацией на секции силовой опоры

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56DJ/2 | 0.21 | сталь | 563911 |

Скользящая подвеска на секции силовой опоры

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56JT-80A | 0.042 | Стальная крышка и медная пластина | 560001 |
| 56JT-120A | 0.049 |  | 560002 |
| 56JT-140A | 0.053 |  | 560003 |
| 56JT-170A | 0.058 |  | 560005 |
| 56JT-210A | 0.065 |  | 560006 |
| 56JT-240A | 0.085 |  | 560008 |

Внимание!

Затяните установочные винты с усилием не более 2 Нм, чтобы не деформировать скобу болтового соединения.

Внимание!

Затяните установочные винты с усилием не более 2 Нм, чтобы не деформировать скобу болтового соединения.

Торцевой блок питания

Символы

Силовой кабель Подкрановый путь Соединительный материал Подвеска с фиксацией Скользящий подвес Концевая защита

Концевое запитывание Линейное питание Изолирующий узел

Каждая скользящая подвеска может быть преобразована в подвеску 
с фиксацией.

Символы

Силовой кабель Подкрановый путь Соединительный материал Подвеска с фиксацией Скользящий подвес Концевая защита

Концевое запитывание Линейное питание Изолирующий узел

Каждая скользящая подвеска может быть преобразована в подвеску 
с фиксацией.

Использовать для 35A-240A.

Торцевая крышка

Левая и правая версии.

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56DG | 0.20 | пластик | 564685 |

Готов к установке

Готов к установке

Концевые соединения

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56EJ-1 | 0.06 | латунь | 560009 |

Торцевая крышка готова к установке

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56DM | 0.065 | пластик | 563701 |

Линейный подвод питания (с силовой линией 0,5 метра) *

заземление N

готов к

установке

заземление N

готов к

установке

* Стандартной длиной кабеля является 0,5 м, возможны другие длины, но не более 4 метров.

| Тип | № по каталогу |
| --- | --- |
| 56ZG/500-X/m | 565699 |

** X/m означает тип силовой шины, например, 56ZG/500-4/50A, это означает 4 полюса, силовая цепь 50 Ампер.

Питающие соединения	Светофор

Может использоваться для всех силовых кабелей.

| Тип | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- |
| 56GJT-80A | 0.051 | 560081 |
| 56GJT-120A | 0.058 | 560082 |
| 56GJT-140A | 0.065 | 560083 |
| 56GJT-170A | 0.076 | 560085 |
| 56GJT-210A | 0.086 | 560086 |
| 56GJT-240A | 0.095 | 560088 |

| Тип | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- |
| 56LED | 0.175 | 564685 |

Водило

260 до центра трубки

260 до центра трубки

Возможны варианты с трубкой или квадратным полным профилем

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56BC/53 | 0.53 | сталь | 565053 |

с трубкой

с квадратным полым

профилем

с трубкой

с квадратным полым

профилем

Водило	С квадратным полным профилем	С уголком из швеллера

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56BC/55 | 0.55 | сталь | 565055 |

Резиновый уплотнитель

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56FCT | 0.065 | пластик | 569905 |

Уплотнительная полоса может использоваться для пыльной или пожаробезопасной среды, обычно в одной упаковке 50 метров.

Направляющие

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 TG | 0.22 | пластик | 563756 |

Гибкий пружинный толкатель

Силовая часть электрически разделена на 2 части телескопической секцией. Обеспечьте каждую 
из этих секций отдельным питанием. Чтобы 
не прерывать электрический контакт при проходе телескопической секции, необходимо предусмотреть два токоприемника достаточной мощности 
с межосевым расстоянием не менее 500 мм. Если 
в случае более высокого энергопотребления необходимо использовать двойные коллекторы, соответственно, рассмотрите два комплекта.

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 FTW | 1.35 | Сталь, медь, нержаве-ющая сталь | 565080 |

Вид с двутавровой балкой

Готовая установка на C-образный кронштейн (для разделения)

| Тип | Разм. A мм | Разм. B мм | Разм. C мм |
| --- | --- | --- | --- |
| HFP56 | 73 | 165 | 190 |
| HFP52 | 86 | 180 | 210 |
| HFP95 | 95 | 190 | 220 |

Готовая установка на угловой стальной кронштейн (для сварки)

Готовая установка на C-образный кронштейн (для сварки)