СИСТЕМЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДНИКОВ JDC-W

Содержание

|  | ОБЩИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | Стр. 1-3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕФТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ RTG | Стр. 3 |
|  | СИСТЕМА W32 ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОДНИК | Стр. 4-7 |
|  | СИСТЕМА W24 ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОДНИК | Стр. 8-10 |
|  | СИСТЕМА W52 ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОДНИК | Стр. 11-13 |
|  | СИСТЕМА W35 ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОДНИК | Стр. 14 |
|  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ | Стр. 15-16 |
|  | УСТАНОВКА | Стр. 17-18 |

Общая информация

Токопроводящая система JDC-W представляет собой современную систему электроснабжения с использованием однополюсных изолированных токопроводящих рельсов. Она соответствует последним нормам и обеспечивает электроэнергией мобильных потребителей. Материал токопроводящей рейки – медь (200А-5000А), алюминий (150А-3000А). Алюминиевый рельс имеет проверенную и запатентованную контактную поверхность из нержавеющей стали. Любое количество полюсов может быть установлено вертикально или горизонтально, на прямых или изогнутых системах.

Система токопроводящих рельсов может быть установлена внутри или снаружи. Для высокотемпературных условий доступна высокотемпературная изоляционная крышка до +115 ℃, а также для низкотемпературных условий до -40 ℃.

Вся система токопроводящих рельсов изолирована в соответствии с действующими Правилами безопасности и полностью защищена от прямого контакта. Крышка изоляции заземления имеет желто-зеленую маркировку с одной стороны по всей длине рельса. Тип-R: Кривые для R≥1200 мм.

Утверждено и внесено в список: CCC, ISO9001 и CE.

Изоляция

Как правило, фазовая линия имеет зеленый цвет, линия заземления - желто-зеленый пластиковый корпус. Стандартная длина составляет 6,0 м, доступны другие секции.

Соединительный материал

Защелкивающиеся соединения обеспечивают механическую и электрическую непрерывность.Они включают в себя изолированные защитные крышки.

Настройки питания

Линейное питание (любые соединения) или концевое питание.

Торцевые заглушки

Открытые концы проводника закрыты торцевыми заглушками.

Кронштейны

Доступен стандартный кронштейн для крепления проводника к подкрановым балкам. Проводник со скользящими и фиксированными точками крепления.

Стандартное расстояние между точками подвеса для внутренней и наружной установки: от 1500 мм до 2000 мм.

Компенсационная секция

Компенсационные секции необходимы для компенсации различных расширений между медными проводниками и стальными или бетонными конструкциями при различных температурах без прерывания подачи электроэнергии. Компенсаторы используются, когда длина линии электропередачи между питанием, кривыми, переключателями или другими точками фиксации превышает 200 м. Установите один компенсатор согласно инструкции по установке.

Изолирующая секция

Изолирующие секции необходимы, если части системы или отдельные рельсы должны находиться под напряжением в системе контактных рельсов. Для предотвращения перекрытия напряжения токосъемником необходимо установить две изолирующие секции с воздушным зазором.

Токосъемники

Токосъемники изготовлены из угольной щетки, армированного нейлона и оцинкованного или окрашенного аэрозольной краской металлического материала. Подпружиненная угольная щетка обеспечивает равномерный контакт. Соединительные кабели и шарнирные или гибкие буксирные рычаги входят в комплект. Двойные токосъемники для передачи данных и более высокой силы тока.

Технические данные

| Система токопроводящих рельсов | Программа JDC-W |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токопроводящий рельс | Алюминий |  |  |  | Медь |  |  |
| Тип | W24 | W32 | W35 | W52 | W24 | W32 | W52 |
| Номинальный ток при 100% постоянного тока и 35 ℃ (А) | 250-300 | 320-1250 | 230-800 | 1250-3000 | 500-800 | 800-1600 | 1250-5000 |
| Сопротивление постоянному току при 35 ℃ (Ом/км) | 0.203-0.187 | 0.153-0.046 | 0.153-0.067 | 0.043-0.015 | 0.116-0.067 | 0.067-0.039 | 0.036-0.007 |
| Сопротивление при 35 ℃ (Ом/км) | 0.209-0.195 | 0.155-0.048 | 0.155-0.069 | 0.044-0.017 | 0.118-0.069 | 0.069-0.040 | 0.038-0.008 |
| Расстояние между опорами (м) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Длина рельса (м) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Длина корпуса (м) | 5.88 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 5.88 | 5.83 | 5.75 |
| Макс.напряжение (В) | 690 |  |  |  |  |  |  |
| Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| Стандарт | GB7251.2-2006 |  |  |  |  |  |  |
| Скорость перемещения | ≤600 м/мин |  |  |  |  |  |  |
| Температурный шов | Не требуется при длине установки до 200 м |  |  |  |  |  |  |
| Огнезащитный состав | Класс B1-без воспламеняющихся частиц, самотушение |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая температура окружающей среды | Стандартная изоляция; -20℃-+70℃. Высокотемпературная изоляция; -10℃-+115℃. Низкотемпературная изоляция; -40℃-+85℃. |

Фото системы

Подвесной кронштейн

Подвесной кронштейн

Токосъемное устройство

Токосъемное устройство

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

Линия заземления

Линия заземления

Торцевая заглушка

Торцевая заглушка

Скоба крепления

Скоба крепления

Стыковочный бокс

Стыковочный бокс

Фазовая линия

Фазовая линия

Тип введения

Конструктивный стиль

Конструктивный стиль

Поперечное сечение проводника

Поперечное сечение проводника

Тип проводника

Тип проводника

Максимальный ток

Максимальный ток

Как правило, мы поставляем зеленую систему

Характеристика

Внесены следующие улучшения в соединение троллейного шинопровода, эффективно снижено контактное сопротивление разъема, увеличена площадь контактной поверхности, чтобы снизить температуру соединения и предотвратить чрезмерный нагрев. Кроме того, разъемы проходят очистку (обезжиривание, зачистка) в процессе, чтобы улучшить эффект троллейного шинопровода, например, JDC-W (алюминиевые проводники), JDC-WT (медные проводники), однополюсный проводник.

Малая контактная поверхность

Малая контактная поверхность

Соединительная пластина

Соединительная пластина

ДРУГОЙ БРЭНД

ДРУГОЙ БРЭНД

Зазор обеих сторон

Зазор обеих сторон

Легкие неуместные искажения V-образной канавки из нержавеющей стали в месте соединения.

Легкие неуместные искажения V-образной канавки из нержавеющей стали в месте соединения.

Большая контактная поверхность

Большая контактная поверхность

| Используя новую структуру проводника, верхняя часть поперечного сечения троллейного шинопровода немного больше, чем нижняя часть соединительной пластины, оригинальная структура клиновидного поперечного сечения, в соединительном болте, плотный контакт с проводником, большая эффективная проводящая область, низкое сопротивление, небольшое повышение температуры разъема, не деформируется, чтобы обеспечить стабильность работы троллейного шинопровода. | Обычная W-образная соединительная пластина, по-видимому, с большой контактной поверхностью, на самом деле есть зазор с обеих сторон, эффективная проводящая поверхность мала, зазор с обеих сторон ведущего проводника, который при соединении легко искажается, износ угольной щетки токосъемника, который в соединениях увеличивается в несколько раз, появляются искры, нормальный срок службы троллейного шинопровода и щетки токосъемника значительно сократится. |
| --- | --- |

Преобразование нефти в электроэнергию для RTG*

Предоставление рекомендации о том, чтобы кран сменил колею.

1. может принимать однополюсный проводник с изоляцией JDC-W (изображение слева)

2. может принимать направляющую внутреннего типа (если требуется проект, свяжитесь с нами)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

1. может принимать однополюсный проводник с изоляцией JDC-W (изображение слева)

2. может принимать направляющую внутреннего типа (если требуется проект, свяжитесь с нами)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Части системы токопроводящих рельсов

Система W32

Масштаб 1:1

|  | Алюминиевый проводник Стандартная длина: 6,0 м, другая длина по запросу. Расстояние между опорами: 1,8 м или 2,0 м. Лента из нержавеющей стали B=9,8 мм |  |
| --- | --- | --- |

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-W-230/320 | Алюминий | 230 | 320 | 80 | 0.153 | 0.96 | 320126 |
| JDC-W-285/500 | Алюминий | 285 | 500 | 80 | 0.116 | 1.13 | 320136 |
| JDC-W-360/630 | Алюминий | 360 | 630 | 80 | 0.087 | 1.38 | 320156 |
| JDC-W-420/800 | Алюминий | 450 | 800 | 80 | 0.067 | 1.50 | 320166 |
| JDC-W-550/1000 | Алюминий | 550 | 1000 | 80 | 0.058 | 1.83 | 320176 |
| JDC-W-600/1250 | Алюминий | 600 | 1250 | 80 | 0.046 | 2.01 | 320186 |

Масштаб:1:1

|  | Медный проводник Стандартная длина: 6,0 м, другая длина по запросу. Расстояние между опорами: 1,8 м или 2,0 м. |  |
| --- | --- | --- |

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-WT-230/800 | Медь | 230 | 800 | 80 | 0.067 | 2.43 | 320266 |
| JDC-WT-300/1000 | Медь | 300 | 1000 | 80 | 0.058 | 3.05 | 320276 |
| JDC-WT-360/1250 | Медь | 360 | 1250 | 80 | 0.046 | 3.56 | 320286 |
| JDC-WT-450/1600 | Медь | 450 | 1600 | 80 | 0.039 | 4.37 | 320296 |

Крышка нейтральной изоляции имеет желто-зеленую маркировку с одной стороны.

| Стандартная изоляция подходит для | -20℃-+70℃ темп. окр. среды. |
| --- | --- |
| Высокотемпературная изоляция подходит для | -10℃-+115℃ темп. окр. среды. |
| Низкотемпературная изоляция подходит для | -40℃-+85℃ темп. окр. среды. |

Токосъемное устройство

| 1. Угольная щетка 1. Угольная щетка JD-400 4. U-образный рычаг 4. U-образный рычаг 3. Зажим для щетки 3. Зажим для щетки 5. Опорный рычаг 5. Опорный рычаг 2. Крышка щетки 2. Крышка щетки | JD*2-400 Опорный кронштейн Опорный кронштейн |
| --- | --- |

| Тип | Вес (кг) | Метал. изделия | Номинальный ток | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JD-400 | 1.75 | Сталь | 400 Ампер | 323110 |
| JD*2-400 | 3.45 | Сталь | 800 Ампер | 323120 |

| 1. Угольная щетка 1. Угольная щетка JDL-400 6. U-образный рычаг 6. U-образный рычаг 3. Зажим для щетки 3. Зажим для щетки 7. Опорный рычаг 7. Опорный рычаг 2. Крышка щетки 2. Крышка щетки | JDL*2-400 Опорный кронштейн Опорный кронштейн |
| --- | --- |

| Тип | Вес (кг) | Метал. изделия | Номинальный ток | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JDL-400 | 2.35 | Алюминий | 400 Ампер | 323130 |
| JDL*2-400 | 4.61 | Алюминий | 800 Ампер | 323140 |

W32TS-147

W32TS-147

Угольная щетка и запасные части токосъемника

| Название | Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная щетка | W32TS-147 | 0.27 | Щетка медно-графитовая | 323101 | ① |
| Крышка щетки | W32HT-1 | 0.18 | Пластик | 323102 | ② |
| Зажим для щетки | W32HB-1 | 0.025 | Пластик | 323103 | ③ |
| U-образный рычаг | W32UA-1 | 0.15 | Сталь | 323104 | ④ |
| Опорный рычаг | W32SA-1 | 1.20 | Сталь | 323105 | ⑤ |
| U-образный рычаг | W32UA-2 | 0.20 | Сталь | 323106 | ⑥ |
| Опорный рычаг | W32SA-2 | 1.60 | Сталь | 323107 | ⑦ |
| Угольная щетка в сборе | W32TB-1 | 0.57 | Пластиковая и угольная щетка и медный зажим | 323108 | ①+② +③+ медный зажим |

Токосъемное устройство

| 6. U-образный рычаг 6. U-образный рычаг 7. Опорный рычаг 7. Опорный рычаг 12. Крышка щетки 12. Крышка щетки 11. Угольная щетка 11. Угольная щетка | Опорный кронштейн Опорный кронштейн |
| --- | --- |

| Тип | Вес (кг) | Метал. изделия | Номинальный ток | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JDT-500 | 3.05 | Алюминий | 500Amp | 323150 |
| JDT*2-1000 | 6.01 | Алюминий | 1000Amp | 323160 |

Угольная щетка и запасные части токосъемника

| Название | Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная щетка | W32TS-180 | 0.73 | Щетка медно-графитовая | 323101 | (11) |
| Крышка щетки | W32HT-2 | 0.30 | Пластик | 323102 | (12) |
| Угольная щетка в сборе | W32TB-2 | 1.03 | Пластиковая и угольная щетка | 323108 | (11)+(12) |

Буксировочный кронштейн

| Тип | Вес (кг) | Материал | Длина (мм) | № по каталогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WQY-400 | 1.00 | Сталь | 400 | 325040 | 4P |
| WQY-350 | 0.85 | Сталь | 350 | 325035 | 3P |
| WQY-X | >1.00 | Сталь | >400 | 325080 | - |

Аксессуары для W32

Подвесной кронштейн

|  | Тип; Вес (кг); Материал; № по каталогу. W32DJ-1; 0.075; Пластик; 323901. W32DJ-2; 0.085; Пластик; 323902. W32DJ-5*; 0.088; Полиэстер; 323905. Может использоваться при высокой температуре. |
| --- | --- |

| Запорная крышка Тип; Вес (кг); Материал; № по каталогу. W32LJ-1; 0.21; Пластик; 323401. W32LJ-5*; 0.23; Полиэстер; 323405. Может использоваться при высокой температуре. Соединения Каждое соединение может быть использовано для подачи питания. Тип; Вес (кг); Материал; № по каталогу. W32JT-500A; 0.32; Алюминий; 323422. W32JT-800A; 0.41; Медь; 323423. W32JT-1000A; 0.40; Алюминий; 323425. W32JT-1250A; 0.66; Медь; 323427. W32JT-1600A; 0.82; Медь; 323429. | Алюминиевое соединение Алюминиевое соединение Установленный Установленный Соединения Соединения Медное соединение Медное соединение Питающая линия Питающая линия Стыковочный бокс Стыковочный бокс |
| --- | --- |

Торцевая заглушка

Установленный

Установленный

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W32DM | 0.04 | Пластик | 323701 |

Изолирующая секция

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W32FD | 0.13 | Пластик | 326030 |

Установленный

Установленный

Части системы токопроводящих рельсов

Система W24

Масштаб 1:1

|  | Алюминиевый проводник Стандартная длина: 6,0 м, другая длина по запросу. Расстояние между опорами: 1,5 м. Кривые Мин.R=1,2 м Лента из нержавеющей стали В=8,5 мм |  |
| --- | --- | --- |

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-W-160/250 | Алюминий | 160 | 250 | 45 или 80 | 0.203 | 0.63 | 240126 |
| JDC-W-180/300 | Алюминий | 180 | 300 | 45 или 80 | 0.187 | 0.71 | 240136 |

Масштаб:1:1

|  | Медный проводник Стандартная длина: 6,0 м, другая длина по запросу. Расстояние между опорами: 1,5 м. |  |
| --- | --- | --- |

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-WT-160/500 | Медь | 160 | 500 | 45 или 80 | 0.112 | 1.68 | 240256 |
| JDC-WT-180/600 | Медь | 180 | 600 | 45 или 80 | 0.098 | 1.86 | 240266 |
| JDC-WT-200/700 | Медь | 200 | 700 | 45 или 80 | 0.087 | 2.04 | 240276 |
| JDC-WT-230/800 | Медь | 230 | 800 | 45 или 80 | 0.076 | 2.30 | 240286 |

Крышка нейтральной изоляции имеет желто-зеленую маркировку с одной стороны.

| Стандартная изоляция подходит для | -20℃-+70℃ темп. окр. среды. |
| --- | --- |
| Высокотемпературная изоляция подходит для | -10℃-+115℃ темп. окр. среды. |
| Низкотемпературная изоляция подходит для | -40℃-+85℃ темп. окр. среды. |

1. Угольная щетка

1. Угольная щетка

Токосъемное устройство

7. Опорный рычаг

7. Опорный рычаг

2. Крышка щетки

2. Крышка щетки

Опорный кронштейн (WQY-400)

Опорный кронштейн (WQY-400)

Опорный кронштейн (WQY-400)

Опорный кронштейн (WQY-400)

3. Зажим для щетки

3. Зажим для щетки

5. Опорный рычаг

5. Опорный рычаг

6. U-образный рычаг

6. U-образный рычаг

4. U-образный рычаг

4. U-образный рычаг

3. Зажим для щетки

3. Зажим для щетки

2. Крышка щетки

2. Крышка щетки

1. Угольная щетка

1. Угольная щетка

№ по каталогу 245040

№ по каталогу 245040

Опорный кронштейн (WQY-400)

Опорный кронштейн (WQY-400)

Может использоваться для токопроводящей системы W24

| Тип | Вес (кг) | Метал. изделия | Номинальный ток | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JD-200 | 1.45 | Оцинкован. | 200 Ампер | 243110 |
| JD*2-200 | 2.72 | Оцинкован. | 400 Ампер | 243120 |
| JDL-200 | 1.18 | Алюминий | 200 Ампер | 243130 |
| JDL*2-200 | 2.25 | Алюминий | 400 Ампер | 243140 |

Угольная щетка и запасные части токосъемника

| Название | Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная щетка | W24TS-130 | 0.12 | Щетка медно-графитовая | 243101 | ① |
| Крышка щетки | W24HT-1 | 0.09 | Пластик | 243102 | ② |
| Зажим для щетки | W24HB-1 | 0.015 | Пластик | 243103 | ③ |
| U-образный рычаг | W24UA-1 | 0.095 | Сталь | 243104 | ④ |
| Опорный рычаг | W32SA-1 | 1.20 | Сталь | 243105 | ⑤ |
| U-образный рычаг | W24UA-2 | 0.13 | Сталь | 243106 | ⑥ |
| Опорный рычаг | W32SA-2 | 1.10 | Сталь | 243107 | ⑦ |
| Угольная щетка в сборе | W24TB-1 | 0.30 | Пластиковая и угольная щетка и медный зажим | 243108 | ①+② +③+ медный зажим |

Аксессуары для W24

Подвесной кронштейн

|  | Ready installed Ready installed Тип; Вес (кг); Материал; № по каталогу. W24DJ-1; 0.05; Пластик; 243901. W24DJ-2; 0.04; Пластик; 243902. W24DJ-5*; 0.05; Полиэстер; 243905. |
| --- | --- |

Стыковочный бокс

Стыковочный бокс

Запорная крышка

| Тип; Вес (кг); Материал; № по каталогу. W24LJ-1; 0.12; Пластик; 243401. W24LJ-5*; 0.13; Полиэстер; 243405. Может использоваться при высокой температуре. Соединения Каждое соединение может быть использовано для подачи питания. Тип; Вес (кг); Материал; № по каталогу. W24JT-500A; 0.15; Алюминий; 243425. W24JT-800A; 0.23; Медь; 243426. W24JT-1000A; 0.31; Медь; 243428. | Алюминиевое соединение Алюминиевое соединение Соединения Соединения Медное соединение Медное соединение Установленный Установленный |
| --- | --- |

Торцевая заглушка

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W24DM | 0.02 | Пластик | 243701 |

Установленный

Установленный

Стыковочный бокс

Стыковочный бокс

Изолирующая секция

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W24FD | 0.07 | Пластик | 246030 |

Изолирующая секция

Изолирующая секция

Установленный

Установленный

Части системы токопроводящих рельсов

Система W52

Масштаб 1:2

|  | Алюминиевый проводник Лента из нержавеющей стали В=16мм Стандартная длина: 6,0 м, другая длина по запросу |  |
| --- | --- | --- |

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-W-900/1500 | Алюминий | 900 | 1500 | 100 | 0.039 | 2.85 | 390116 |
| JDC-W-1000/1600 | Алюминий | 1000 | 1600 | 100 | 0.037 | 3.25 | 390126 |
| JDC-W-1350/2000 | Алюминий | 1350 | 2000 | 100 | 0.028 | 4.32 | 390136 |
| JDC-W-1600/2500 | Алюминий | 1600 | 2500 | 100 | 0.018 | 7.99 | 390156 |
| JDC-W-2000/3000 | Алюминий | 2000 | 3000 | 100 | 0.015 | 6.07 | 390166 |

|  | Медный проводник Стандартная длина: 6,0 м, другая длина по запросу. |  |
| --- | --- | --- |

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-WT-500/1600 | Медь | 500 | 1600 | 100 | 0.036 | 5.12 | 390226 |
| JDC-WT-700/2000 | Медь | 700 | 2000 | 100 | 0.026 | 6.91 | 390236 |
| JDC-WT-850/2500 | Медь | 850 | 2500 | 100 | 0.0818 | 8.25 | 390256 |
| JDC-WT-1000/3000 | Медь | 1000 | 3000 | 100 | 0.011 | 9.65 | 390266 |
| JDC-WT-1200/3500 | Медь | 1200 | 3500 | 100 | 0.009 | 11.42 | 390276 |
| JDC-WT-1600/4500 | Медь | 1600 | 4500 | 100 | 0.008 | 14.99 | 390286 |
| JDC-WT-1800/5000 | Медь | 1800 | 5000 | 100 | 0.007 | 16.75 | 390296 |

Крышка нейтральной изоляции имеет желто-зеленую маркировку с одной стороны.

| Стандартная изоляция подходит для | -20℃-+70℃ темп. окр. среды. |
| --- | --- |
| Высокотемпературная изоляция подходит для | -10℃-+115℃ темп. окр. среды. |
| Низкотемпературная изоляция подходит для | -40℃-+85℃ темп. окр. среды. |

Токосъемное устройство

5. Опорный рычаг

5. Опорный рычаг

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн (WQY-400)

Опорный кронштейн (WQY-400)

№ по каталогу 245040

№ по каталогу 245040

4. U-образный рычаг

4. U-образный рычаг

2. Крышка щетки

2. Крышка щетки

1. Угольная щетка

1. Угольная щетка

Может использоваться для токопроводящей системы W52

| Тип | Вес (кг) | Метал. изделия | Номинальный ток | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JD-800 | 5.10 | Сталь | 800 Ампер | 393180 |
| JD*2-200 | 10.20 | Сталь | 1600 Ампер | 393190 |

Угольная щетка и запасные части токосъемника

| Название | Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная щетка | W52TS-110 | 1.20 | Угольная щетка и латунь | 393101 | ① |
| Крышка щетки | W52HT-1 | 0.50 | Пластик | 393102 | ② |
| U-образный рычаг | W52UA-1 | 0.50 | Сталь | 393104 | ④ |
| Опорный рычаг | W52SA-1 | 3.00 | Сталь | 393105 | ⑤ |
| Опорный рычаг | W52SA-2 | 1.50 | Алюминий | 393107 | ⑦ |
| Угольная щетка в сборе | W52TB-1 | 1.70 | Пластиковая и угольная щетка | 393108 | ①+② |

Аксессуары для W52

Подвесной кронштейн

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W52DJ-1 | 0.13 | Пластик | 393901 |
| W52DJ-5* | 0.14 | Полиэстер | 393905 |

Установленный

Установленный

Стыковочный бокс										Соединения

Каждое соединение может быть использовано для подачи питания.

Соединения

Соединения

Установленный

Установленный

Стыковочный бокс

Стыковочный бокс

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W52LJ-1 | 0.23 | Пластик | 393401 |
| W52DJ-5* | 0.24 | Полиэстер | 393405 |

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W52JT-1500A | 1.70 | Алюминий | 393422 |
| W52JT-2000A | 2.95 | Алюминий | 393425 |
| W52JT-3000A | 2.35 | Алюминий | 393427 |
| W52JT-1000A | 4.95 | Медь | 393428 |
| W52JT-1000A | 5.35 | Медь | 393429 |

Может использоваться при высокой температуре.

Торцевая заглушка

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W52DM | 0.04 | Пластик | 393701 |

Установленный

Установленный

Части системы токопроводящих рельсов

Закрытая система W35*				Стандартная длина: 6,0 м, другая длина по запросу.

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-WE-230/320 | Алюминий | 230 | 320 | 80 | 0.153 | 0.96 | 350126 |
| JDC-WE-285/500 | Алюминий | 285 | 500 | 80 | 0.116 | 1.79 | 350136 |
| JDC-WE-360/600 | Алюминий | 360 | 600 | 80 | 0.087 | 2.04 | 350156 |
| JDC-WE-420/800 | Алюминий | 420 | 800 | 80 | 0.067 | 2.16 | 350166 |

Доступен только стандартный корпус.

| Вид в разрезе Лента из нержавеющей стали B=9,8 мм Каждое соединение может быть использовано для подачи питания. Каждое соединение может быть использовано для подачи питания. | Стыковочный бокс Установленный Установленный |
| --- | --- |

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W35LJ-1 | 0.137 | Пластик | 353401 |
| W35DJ-5* | 0.155 | Полиэстер | 353405 |

Может использоваться при высокой температуре.

| Соединения** |  |
| --- | --- |
| Торцевая заглушка** |  |
| Торцевая заглушка ** |  |

Подвесной кронштейн

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W35LJ-1 | 0.066 | Пластик | 353901 |
| W35DJ-5* | 0.075 | Полиэстер | 353905 |

Может использоваться при высокой температуре.

** См. раздел «Система W32».

№ по каталогу такой же.

Части системы токопроводящих рельсов

Система W19

Масштаб 1:1

| Алюминиевый проводник Лента из нержавеющей стали B=7,2 мм | Длина Стандартная длина: 4,5 м, другая длина по запросу Расстояние между опорами:1.5 м. Кривые Мин.R=0.8 м |
| --- | --- |
|  | Основное применение:Для подвесных и удлиненных путей для кранов, монорельсов, электрических подъемников, электроинструментов, штабелирующих систем, а также для многих других применений для подачи питания к движущимся силовым нагрузкам.. Для производственной линии расстояние между опорами составляет 0,5–0,8 м. |

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-W-100/150 | Алюминий | 100 | 150 | 35 или 80 | 0.376 | 0.46 | 190135 |

Масштаб: 1:1

| Медный проводник Стандартная длина: 4,5 м, другая длина по запросу. |  |
| --- | --- |

| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDC-WT-50/150 | Медь | 50 | 150 | 35 или 80 | 0.376 | 0.63 | 190255 |
| JDC-WT-65/200 | Медь | 65 | 200 | 35 или 80 | 0.289 | 0.75 | 190265 |
| JDC-WT-110/300 | Медь | 110 | 300 | 35 или 80 | 0.195 | 1.15 | 190275 |
| JDC-WT-130/500 | Медь | 130 | 500 | 35 или 80 | 0.156 | 1.33 | 190285 |

Крышка нейтральной изоляции имеет желто-зеленую маркировку с одной стороны.

| Стандартная изоляция подходит для | -20℃-+70℃ темп. окр. среды. |
| --- | --- |
| Высокотемпературная изоляция подходит для | -10℃-+115℃ темп. окр. среды. |
| Низкотемпературная изоляция подходит для | -40℃-+85℃ темп. окр. среды. |

Токосъемное устройство

Опорный кронштейн 15х15

Опорный кронштейн 15х15

| Тип | Вес (кг) | Метал. изделия | Номинальный ток | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JD-100 | 0.25 | Пластик | 100 Ампер | 193110 |
| JD*2-200 | 0.49 | Пластик | 200 Ампер | 193120 |

| Название | Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная щетка | W19TS-2 | 0.10 | Пластиковая и угольная щетка | 193110 |
| Буксировочный рычаг | WQS-350 | 0.45 | Пластик | 193120 |

JDS-100

Опорный кронштейн 12х12

Опорный кронштейн 12х12

| Тип | Вес (кг) | Метал. изделия | Номинальный ток | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JDS-100 | 0.17 | Пластик | 100 Ампер | 193130 |
| JDS*2-200 | 0.34 | Пластик | 200 Ампер | 193140 |

| Название | Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная щетка | W19TS-1 | 0.075 | Пластиковая и угольная щетка | 193101 |
| Буксировочый кронштейн | W19TB-1 | 0.055 | Сталь | 195001 |
| Буксировочный рычаг | W19BC-1 | 0.25 | Сталь | 195050 |

Аксессуары для W19

Однополюсный подвесной кронштейн						Трехполюсный подвесной кронштейн

Установленный

Установленный

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W19DJ-1 | 0.043 | Пластик | 193901 |
| W19DJ-2 | 0.035 | Пластик | 193902 |
| W19DJ-5* | 0.043 | Полиэстер | 193905 |

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W19DJ-3 | 0.088 | Пластик | 193913 |
| W19DJ-35* | 0.092 | Полиэстер | 193915 |

Может использоваться при высокой температуре.

Стыковочный бокс

Стыковочный бокс

Стыковочный бокс

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W19LJ-1 | 0.078 | Пластик | 193401 |
| W19LJ-5* | 0.083 | Полиэстер | 193405 |

Установленный

Установленный

Соединения

Соединения

Может использоваться при высокой температуре.

Медное соединение

Медное соединение

Алюминиевое соединение

Алюминиевое соединение

Соединения

Для изолирующей секции

Для изолирующей секции

Каждое соединение может быть использовано для подачи питания.

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W19JT-150A | 0.071 | Алюминий | 193423 |
| W19JT-200A | 0.085 | Медь | 193425 |
| W19JT-300A | 0.092 | Медь | 193426 |
| W19JT-500A | 0.119 | Медь | 193427 |

Правая или левая версия

Правая или левая версия

Установленный

Установленный

Торцевая заглушка

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W19DM-1 | 0.020 | Пластик | 193701 |
| W19DM-2 | 0.019 | Пластик | 193702 |

Изолирующая секция

| Тип | Вес (кг) | Материал | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| W19FD | 0.063 | Пластик | 196030 |

Установленный

Установленный

Температурный шов

| Тип | Материал проводника | № по каталогу |
| --- | --- | --- |
| W19PZJ-Al | Al | 193501 |
| W19-PZJ-Cu | Cu | 193502 |
| W24PZJ-Al | Al | 243501 |
| W24-PZJ-Cu | Cu | 243502 |
| W32PZJ-Al | Al | 323501 |
| W32-PZJ-Cu | Cu | 323502 |
| W52PZJ-Al | Al | 393501 |
| W52-PZJ-Cu | Cu | 393502 |

Решение о расширении секции

Расширение секции используется в следующих случаях:

Длина токопроводящего рельса более 200 м.

Большая разница температур

Количество компенсаторов зависит от длины токопроводящего рельса и диапазона температур, см. таблицу ниже:

Совет по установке：

Секция компенсатора поставляется полностью собранной длиной 6 м (W19 имеет длину 4,5 м). За исключением установки рельсового соединителя, никаких дополнительных работ на месте не требуется. Обратите внимание, однако, что два воздушных зазора в компенсаторе должны быть отрегулированы, как показано на рисунке 1, в соответствии с температурой окружающей среды во время сборки. Воздушные зазоры необходимо перепроверить после установки анкерных хомутов. Оба воздушных зазора в секции компенсатора.

Совет по установке：

Секция компенсатора поставляется полностью собранной длиной 6 м (W19 имеет длину 4,5 м). За исключением установки рельсового соединителя, никаких дополнительных работ на месте не требуется. Обратите внимание, однако, что два воздушных зазора в компенсаторе должны быть отрегулированы, как показано на рисунке 1, в соответствии с температурой окружающей среды во время сборки. Воздушные зазоры необходимо перепроверить после установки анкерных хомутов. Оба воздушных зазора в секции компенсатора.

Температурный шов

Температурный шов

Анкерные зажимы

Анкерные зажимы

| Количество компенсаторов |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | Промежуточная длина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая длина установки токопроводящего рельса (м). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |
| Материал |  | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu |
| ∆t℃ | 10 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 200 | 200 |
|  | 20 | 387 | 400 | 575 | 600 | 762 | 800 | 950 | 1000 | 1138 | 1200 | 187 | 200 |
|  | 30 | 325 | 376 | 450 | 553 | 575 | 729 | 700 | 905 | 825 | 1082 | 125 | 176 |
|  | 40 | 293 | 332 | 387 | 464 | 481 | 597 | 575 | 729 | 669 | 862 | 93 | 132 |
|  | 50 | 275 | 306 | 350 | 412 | 425 | 517 | 500 | 623 | 575 | 729 | 75 | 106 |
|  | 60 | 262 | 288 | 325 | 376 | 387 | 464 | 450 | 553 | 512 | 641 | 62 | 88 |
|  | 70 | 253 | 275 | 307 | 351 | 360 | 427 | 414 | 502 | 468 | 579 | 53 | 75 |
|  | 80 | 247 | 266 | 294 | 332 | 340 | 398 | 387 | 464 | 434 | 531 | 47 | 66 |
|  | 90 | 242 | 259 | 283 | 317 | 325 | 375 | 366 | 435 | 408 | 494 | 42 | 59 |
|  | 100 | 237 | 253 | 275 | 306 | 312 | 359 | 350 | 412 | 387 | 464 | 37 | 53 |

∆t=∆ta+∆th

∆ta: диапазон температуры окружающей среды ℃

∆th: повышение температуры из-за текущего нагрева ℃

DV: температурный шов

Для более длинных установок, чем показано в нашей таблице:

Схема 1

| Рабочий цикл | ∆th℃ |
| --- | --- |
| 40% | 10 |
| 60% | 20 |
| 100% | 30 |

Анкерные зажимы

Анкерные зажимы

Температурный шов

Температурный шов

Схема установки

Схема установки

| Воздушный зазор (мм) Воздушный зазор (мм) | Воздушный зазор:х Воздушный зазор:х Примеры: Т макс=60℃ Самая высокая рабочая температура в зоне применения Т мин=0℃ Самая низкая рабочая температура в зоне применения Температура применения: T=20℃ Х=30мм |
| --- | --- |

Устройство системы

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

Токосъемное устройство

Токосъемное устройство

Стыковочный бокс

Стыковочный бокс

Торцевая заглушка

Торцевая заглушка

Подвесной кронштейн

Подвесной кронштейн

Скоба крепления

Скоба крепления

Инструкция по установке:

1. Установка опоры: закрепите две опоры с обеих сторон направляющей (сваркой или болтом) и отрегулируйте до горизонтального положения (добавьте 1 или 2 точки в соответствии с длиной трассы проводки). Возьмите проводку между двумя опорами в качестве эталона, остальные опоры должны быть установлены в соответствии со стандартным расстоянием (1800 мм для болтов и 2000 мм для сварки), чтобы обеспечить глубину параллельности токопроводящего рельса между высотой рельса менее 10мм.

2. Соединительную часть проводника и соединителя следует отшлифовать наждачной бумагой для удаления оксидного слоя, нанести электропроводящие пасты и закрутить болт, еще раз проверить, чтобы шов направляющих был минимальным.

3. Установка токосъемника: определите длину узла буксирного рычага в соответствии с полюсом электрода и монтажным пространством. Расстояние 120 ± 5 мм должно быть обеспечено на расстоянии между верхним концом и нижним концом токопроводящего рельса (более подробную информацию см. на монтажном чертеже токопроводящего рельса).

4. Торцевая заглушка: Установите торцевые заглушки с обеих сторон и затяните их прорезиненной тканью.

5. Осмотр: Осмотрите глубину параллельности между направляющим рельсом и рабочей дорожкой подъемного устройства и контролируйте глубину в пределах 20 мм, сделайте пробный запуск и проверьте рабочее состояние пластины, проходящей через каждую узловую точку, затяните все крепежные детали, если возникнут какие-либо проблемы, прогоните один раз без перерыва и снова затяните все крепежные детали.

Устройство системы

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

Вертикальная работа силового агрегата (приварка к 				Горизонтальная работа силового агрегата

угловому стальному кронштейну) 						(приварка к угловому стальному кронштейну)

Сварка С-образного кронштейна

Сварка С-образного кронштейна

Разделение на С-образном кронштейне

Разделение на С-образном кронштейне

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

Опорный кронштейн

| Установка траншеи | Стандартное расстояние токоприемника(a) Тип; Стандартное расстояние между двумя токопроводящими рельсами. W19; 35 или 80. W24; 45 или 80. W32; 80. W35; 80. W52; 100. Опорный кронштейн Тип; Полюса; Схема; Материал; № по каталогу. WZJ-31; 3; Уголок стальной; 320001. WZJ-41; 4; Уголок стальной; 320002. WZJ-32; 3; Уголок стальной; 320011. WZJ-42; 4; Уголок стальной; 320012. WZJ-С; 3-4; Уголок стальной; 320021. |
| --- | --- |